- Контроллер температуры ЕКС 101

ЕКС 101 используется для:
• регулирования температуры в режимах нагрева или охлаждения;
• контроля процессов размораживания в холодильных установках.
Все режимы работы настраиваются и программируются с помощью всего двух клавиш. Регулятор может быть очень быстро запрограммирован с использованием последовательного интерфейса (ОЕМ-программирование). На экране отображается реальная температура помещения.

Регулятор с трехразрядным индикатором показывает температуру с точностью до 0,1°С. Регулятор ЕКС 101, устанавливаемый в панель, специально разработан для регулирования температуры в холодильных установках и системах обогрева, причем его работа, настройка и программирование осуществляются оптимальным способом и упрощены настолько, насколько это возможно.

Регулятор предназначен для контроля температуры и операций размораживания в помещении путем управления подачей хладагента или включения/выключения компрессора в холодильной установке.

Преимущества

• Один электронный регулятор способен заменить один обычный регулятор температуры и таймер размораживания.
• Регулятор может работать в системах обогрева и холодильных установках.
• На экране регулятора высвечиваются температура, а также коды рабочих параметров, аварийной сигнализации и неисправностей.
• Режимы работы регулятора определяются по светодиодам.
• Заводская установка регулятора легко перенастраивается.
• При возникновении неисправности на экране появляется сообщение «Err».

Примеры применения

| Регулирование температуры в помещении путем управления подачей хладагента. Естественное размораживание путем прекращения подачи хладагента. | Регулирование температуры в помещении включением/выключением компрессора. Естественное размораживание выключением компрессора. | Регулирование температуры в помещении включением/выключением компрессора. Естественное размораживание выключением компрессора. |
| --- | --- | --- |

Технические характеристики

| Напряжение питания | 230 В пер. ток, +10/-15%, 50 Гц |
| --- | --- |
| Энергопотребление | 2,5 ВА |
| Датчик | Тип EKS 111 терморезистор (R25=1000 ом) Длина кабеля Макс. 10 м |
| Термочувствительная система | Диапазон измерения –60…+50°С 0... +99°С |
| Точность | ±1°С для температур 0…+10°С ±2° для температур –60…0°С и +10…+50°С |
| Экран | Трехразрядный индикатор (с десятичным знаком): точность считывания 0,1°С в измеряемом диапазоне. |
| Электрический соединительный кабель | Многожильный кабель макс. сечением 1,5 мм2 |
| Реле | Реле регулятора типа SPDT, 250 В пер. ток, 16 А. Iмакс=10 А омический / 6 А АС-8 индуктивный |
| Температура окружающей среды | При работе -5…+55°С При транспортировке –40…+70°С |
| Корпус | Класс защиты IP54 (с лицевой панели) |
| Разрешительные документы | Соответствует нормам ЕС на низковольтное оборудование и электромагнитную совместимость. Имеет маркировку СЕ. Прошел испытания на напряжение в соответствии с EN 60730-1 и EN 60730-2-9. Прошел испытания на электромагнитную совместимость в соответствии с EN 50081-1 и EN 50082-1. |

Оформление заказа

Готовый комплект: EKC 101 (контроллер № 084B7621 с датчиком EKS111 № 084N1161) — № кода заказа 084B711301

Размеры и вес

Настройки контроллера

() Значения, приведенные в круглых скобках, возможны только при настройке о7 = НЕ.
1) Охлаждение (с7=rE):
Реле замыкается, когда температура в помещении превысит значение настройки и допустимое отклонение температуры.
Нагрев (с7=НЕ):
Реле замыкается, когда температура в помещении упадет до значения настройки и будет находиться внут-
ри допустимого отклонения температуры.
2) Частота измеряется после приблизительно трех суток работы установки (72 цикла) или же:
Время работы = с3 х 20 : 100, мин.
Время отключения = 20 мин. минус время работы, мин.